# Министерство образования Республики Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

=================================================================

Кафедра  Электрические системы

М. И. Фурсанов

Разработка алгоритма, составление и

отладка программы для решения

электротехнической задачи

Учебно-методическое пособие

по курсовой работе по дисциплине

«Информатика»

для студентов специальности 1-43 01 02

Электроэнергетические системы и сети

Минск 2004

УДК  681. 3. 06 ( 075. 83 )

В указаниях излагаются общие методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине Информатика для студентов специальности 1-43 01 02 — Электроэнергетические системы и сети. Приведены постановка задачи, основные теоретические сведения, общие рекомендации по выполнению отдельных пунктов работы, правила оформления и защиты работы, все необходимые справочные материалы.

Составитель  М. И. Фурсанов

Рецензент  Г. А. Фадеева

 Составление , М. И. Фурсанов

2004

## Введение

Интенсивное развитие технологических процессов тесно связано с применением электронной техники, преимущественно цифровых вычислительных машин. Поэтому при обучении инженеров-электриков особое внимание должно уделяться их компьютерной подготовке. Инженер должен уметь общаться с ЭВМ, работать на ней, знать основы программирования на алгоритмических языках электротехнических задач, уметь использовать ЭВМ в своей будущей профессиональной деятельности.

В учебном процессе знания вычислительной техники и программирования также необходимы, поскольку ряд специальных дисциплин, учебных, курсовых и дипломных проектов, учебно-исследовательских работ выполняются с применением ЭВМ или полностью на них.

Данные методические указания разработаны для студентов специальности 1-43 01 02 — Электроэнергетические системы и сети и имеют своей целью помочь студентам в выполнении ими курсовой работы по дисциплине Информатика.

Цель курсовой работы: закрепление студентами практических навыков программирования на алгоритмических языках высокого уровня (FORTRAN, PASCAL, C/С++ или др.) на примере составления и отладки программы для решения электротехнической задачи, ознакомление со специальной терминологией, приобретение навыков написания и оформления программ. Это дает дополнительные возможности студентам успешно применять средства вычислительной техники в процессе обучения в институте и в дальнейшем на практике.

Указания содержат все сведения, необходимые для выполнения работы, определяют ее содержание и круг рассматриваемых вопросов, а также требования по оформлению работы и ее защите.

Автор выражает глубокую благодарность А. А. Золотому за тщательное редактирование рукописи указаний, проверку работоспособности авторских подпрограмм по расчёту потокораспределения в разомкнутой электрической сети, а также перевод данных подпрограмм на язык С/С++.

## 1. Постановка задачи

Задание (см. бланк задания в приложении 1) предусматривает разработку алгоритма, проверку его работоспособности, разработку блок-схемы, написание и отладку программы для определения суммарных потерь электроэнергии Wc в схеме разомкнутой электрической сети по известным аналитическим соотношениям. Никаких специальных знаний для выполнения курсовой работы не требуется, поскольку все необходимые теоретические сведения, пояснения, а также нормативно-справочные данные в указаниях имеются.

Программа, по желанию студента, может быть написана на одном из алгоритмических языков — FORTRAN, PASCAL, C/С++ или любом другом алгоритмическом языке высокого уровня.

Объем задания по усмотрению преподавателя и в зависимости от уровня подготовки и способностей студента может быть изменен.

## 2. Основные теоретические сведения

Разомкнутая электрическая сеть представляет собой схему типа дерева (см. рис. 1). В такой схеме отрезки линий, заключенные между двумя номерами, называются участками или линейными ветвями схемы. На рисунке 1 участками линий являются ветви 1-2, 2-3, 2-4, 4-5, 4-6, 6-7, 6-8, 8-9, 8-10, 10-11 (всего 10 ветвей).

Пересекающимися окружностями 			обозначены понижающие трансформаторы. Они также являются участками (ветвями) схемы, но трансформаторными. Над трансформаторами указаны их номинальные мощности в кВА (25, 40, 63, 100 и 630). На схеме рис. 1 пять трансформаторов. Это участки 3-101, 7-102, 11-103, 5-104 и 9-105. Нумерация участков схемы произвольная, за исключением номера начала схемы, этот номер всегда 1.

Электрические сети предназначены для питания потребителей электрической энергией. Часть электроэнергии при ее передаче по сетям теряется на нагрев проводов линий ∆Wл, обмоток ∆Wт и сердечников ∆Wхх трансформаторов.

## Рис. 1. Схема разомкнутой электрической сети 10 кВ подстанции “Рождествено”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

101

102

104

103

105

АС-35

АС-35

АС-35

А-35

АС-16

0,02 км

0,08 км

1,0 км

0,25 км

2,1 км

100 кВА

63 кВА

630 кВА

25 кВА

40 кВА

АС-35

АС-35

АС-35

АС-35

АС-35

0,46 км

0,16 км

0,48 км

2,0 км

0,6 км

В схеме простейшей разомкнутой электрической сети суммарные потери электроэнергии W складываются из трех составляющих и вычисляются по формуле:

ΔW=ΔWл+ΔWт+ΔWxx,	(1)

где

Wл — суммарные нагрузочные потери электроэнергии на линейных участках схемы, кВтч;

Wт — суммарные нагрузочные потери электроэнергии в трансформаторах схемы, кВтч;

Wхх — потери электроэнергии в стали трансформаторов, кВтч.

Потери электроэнергии на линейных участках определяются по формуле:

ΔWл=i=1nΔWi=i=1nWp i21+tg2ϕiUном2Тkф i2ri,	(2)

где

Wp i — поток активной энергии на i-м линейном участке схемы, кВтч;

tg i — коэффициент реактивной мощности, о.е.;

Uном — номинальное напряжение сети, кВ;

Т — расчетный период (месяц, квартал, год), ч;

kф i — коэффициент формы графика нагрузки, о.е.;

ri — активное сопротивление i-о участка линии, Ом.

Величина tg i равна отношению WQi к WPi:

tgϕi=WQiWPi,	(3)

где

WQi — поток реактивной электроэнергии на i-м линейном участке схемы, кВАр;

WРi — поток активной электроэнергии на участке, кВт.

Значения WQ i, WPi и tg i определяются в процессе расчета потокораспределения в схеме.

Квадрат коэффициента формы kф i вычисляется по формуле:

kф i2=0,16kз i+0,822,	(4)

где

kз i — коэффициент заполнения графика, равный относительному числу часов использования максимальной активной нагрузки Тма i:

kз i=Tма iT.	(5)

Значение Тма i определяется по выражениям (6) или (7):

Tма i=k=1ℓPkTма kPi,	(6)

где

ℓ — общее число участков сети, подключенных к узлу i;

Pk — активная мощность участка подключенного к узлу i;

Тма k — число часов использования максимальной активной нагрузки участка k;

Tма i=Wp iPi.	(7)

Активное сопротивление участка ri равно:

ri=r0 iℓi,	(8)

где

r0 i — удельное активное сопротивление  участка, Ом/км (берется из справочных данных);

ℓi — длина участка в километрах (указана на схеме сети).

Нагрузочные потери электроэнергии на трансформаторных участках схемы Wт определяются аналогичным образом:

ΔWт=j=1mΔWj=j=1mWp j21+tg2ϕjUном2Тkф j2rj	(9)

где

m — число трансформаторных участков в схеме;

rj — активное сопротивление трансформатора j, Ом:

rj=ΔPкз jUном j2Sном j2,	(10)

Ркз j — потери мощности короткого замыкания трансформатора j, кВт (справочные данные);

Uном j — номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора j, кВ (принимается равным номинальному напряжению сети Uном);

Sном j — номинальная мощность трансформатора j, кВА (указана на схеме).

Постоянные потери электроэнергии в стали трансформаторов Wхх равны:

ΔWxx=ΔPxxT,	(11)

где

ΔPxx=j=1mΔPxx j;	(12)

Рхх j — потери холостого хода трансформатора j, кВт (справочные данные).

Все искомые величины W, Wл, Wт, Wхх и сумма (Wл + Wт) должны быть рассчитаны в именованных единицах (кВт) и в процентах по отношению к потоку электроэнергии на головном участке линии Wгу:

ΔW%=ΔWWp гу⋅100 %,	(13)

где

Wp гу=j=1mWp j+ΔW.	(14)

Кроме потерь электрической энергии, в работе необходимо определить потери активной мощности Р:

ΔP=ΔPл+ΔPт+ΔPxx,	(15)

ΔPл=i=1nΔPi=i=1nPi2+Qi2Uном2ri,	(16)

ΔPт=j=1mΔPj=j=1mPj2+Qj2Uном2rj,	(17)

ΔPxx=j=1mΔPxx j,	(18)

ΔPлт=ΔPл+ΔPт в кВт и	(19)

в процентах по отношению к потоку активной мощности на головном участке схемы Ргу:

ΔP%=ΔPPгу⋅100 %,	ΔPл%=ΔPлPгу⋅100 %,

ΔPт%=ΔPтPгу⋅100 %,	ΔPхх%=ΔPххPгу⋅100 %,

ΔPлт%=ΔPлтPгу⋅100 %.

Обращаем внимание разработчиков, что поток мощности на головном участке линии равен сумме нагрузок всех узлов ΣPј и суммарных потерь активной мощности ∆P в схеме.

Pгу=j=1mPj+ΔP.	(20)

Аналогичным образом определяются потери реактивной мощности Q:

ΔQ=ΔQл+ΔQт+ΔQxx,	(21)

ΔQл=i=1nΔQi=i=1nPi2+Qi2Uном2xi,	(22)

ΔQт=j=1mΔQj=j=1mPj2+Qj2Uном2xj,	(23)

ΔQxx=j=1mΔQxx j=j=1mIxx j %Sном j100,	(24)

где Ixx j — ток холостого хода трансформатора j, % (справочные данные),

ΔQлт=ΔQл+ΔQт в кВАр и	(25)

в процентах:

ΔQ%=ΔQQгу⋅100 %,	ΔQл%=ΔQлQгу⋅100 %,

ΔQт%=ΔQтQгу⋅100 %,	ΔQхх%=ΔQххQгу⋅100 %,

ΔQлт%=ΔQлтQгу⋅100 %,	Qгу=j=1mQj+ΔQ.

Значение  потока мощности Qгу на головном участке линии равен сумме нагрузок всех узлов ΣQј и суммарных потерь реактивной мощности ∆Q в схеме.

В формулах (22), (23):

xi=x0 iℓi,	(26)

где

xi — реактивное сопротивление i-о линейного участка схемы, Ом;

x0i — удельное реактивное сопротивление, Ом/км (берется из справочных данных), а

xj=zj2−rj2,	(27)

где

xj — реактивное сопротивление трансформатора j, Ом;

zj — модуль полного сопротивления трансформатора j, Ом:

zj=Uкз %100⋅Uном j2Sном j;	(28)

Uкз % — напряжение короткого замыкания трансформатора j, % (берется из справочных данных).

Для каждого участка схемы (линейного и трансформаторного) требуется определить потери напряжения U, кВ:

ΔU=Pr+QxUном,	(29)

где P, Q, r, и x — это потоки мощности (P, Q) и сопротивления (r, x) как для линейных (Pi, Qi, ri, xi), так и для трансформаторных (Pj, Qj, rj, xj) участков схемы.

Для каждого узла сети (кроме первого) необходимо вычислить напряжение Uj:

Uj=Uип−ΔUип j,	(30)

где

Uип — заданное напряжение источника питания (первый узел схемы).

Uипј — суммарные потери напряжения на пути от источника питания до узла j схемы.

Первый узел служит источником питания для всей схемы сети. Значение Uип принимать равным (1,03  1,15)Uном.

После данного расчета напряжения за трансформаторами приводятся к стороне низшего напряжения по формуле:

Uj=Ujkт j,	(31)

где

kт j=100,4=25.

## 3. Исходная информация

Анализ схемы разомкнутых электрических сетей и приведенных выше основных расчетных соотношений показывает, что для их реализации на ЭВМ необходимо ввести топологические и режимные данные.

Топологические данные представляют собой характеристики схемы сети — номера начала и концов участков схемы сети, марки и длины проводов (кабелей), типы (если они указаны на схеме) и номинальные мощности трансформаторов.

К режимным данным относятся:

Uип — напряжение источника питания;

kз j — коэффициент загрузки трансформатора j, о. е. Он выбирается для каждого трансформатора из ряда: kз = 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 1,0; 1,05; 1,1; 1,15; 1,2; 1,25; 1,3; 1,35; 1,4; 1,45; 1,5; 1,55; 1,6; 1,65; 1,7.

cosj — коэффициент мощности трансформаторов. Выбирается из табл. 3 приложения 2 в зависимости от заданного разработчиком типа нагрузки трансформаторного пункта: производственная, коммунально-бытовая, смешанная.

Тма j — число часов использования максимальной активной нагрузки трансформатора j, ч. Выбирается из табл. 4 приложения 2 в зависимости от расчетной нагрузки подстанции Рj и типа нагрузки.

Кроме топологических и режимных данных, для выполнения расчетов требуются каталожные данные по трансформаторам и проводам (кабелям). Каталожные данные по трансформаторам это Sном j, Uкз j, Uном j, Pкз j, Pxx j и т. д. Они приведены в табл. 1 приложения 2 для трансформаторов различных типов и номинальных мощностей Sном j. Каталожные данные по линиям r0i, x0i берутся из табл. 2 приложения 2 в зависимости от марки провода (кабеля).

На основе введенной исходной информации можно определить основные режимные характеристики трансформаторов:

Sj=Sном jkз j — полная нагрузка j-о трансформатора в кВА;

Pj=Sjcosϕj,			Qj=Sjsinϕj,

Wp j=PjTма j,			WQ j=WPjtgϕj,

Ij=Pj3Uннcosϕj,		Uнн=0,38 кВ.

## 4. Рекомендации по выполнению работы

Выполнение курсовой работы целесообразно осуществлять в следующей последовательности:

- Изучить задание на курсовую работу, разобраться со схемой разомкнутой электрической сети и перечертить ее.

- Определить исходные данные, промежуточные и конечные результаты расчета.

- Разобраться с основными аналитическими соотношениями, проверить работоспособность алгоритма вручную.

- Разработать формы входной и выходной печати, утвердить их у преподавателя.

- Написать блок ввода и печати исходной информации, дать на проверку преподавателю.

- Разработать блок-схему всей программы. Наибольшее внимание уделить блокам расчета потокораспределения в схеме сети и определения напряжений в узлах схемы.

- Написать текст программы, показать его преподавателю.

- Отладить текст программы, проверить ее работоспособность, получить распечатки текста программы, файлов исходных данных и результатов расчета.

- Оформить расчетно-пояснительную записку.

## 5.  Основные этапы выполнения работы

5.1.  Идентификация переменных

Идентификация переменных — это присвоение всем составляющим расчетных соотношений соответствующих имен (идентификаторов). В принципе, имена могут быть любые, но лучше делать их такими, чтобы они совпадали с соответствующими обозначениями в формулах и отражали физический смысл величины. Идентификацию целесообразно проводить по форме:

RJ — Rj  —  активное сопротивление трансформатора (трансформаторного участка), Ом;

DLINA  —  ℓi  —  длина участка, км;

PОТР – Pi – поток активной мощности на участке, кВт, и т. д.

5.2.  Ввод исходных данных

Единого подхода к способам и очередности ввода исходной информации не существует. Каждый разработчик выполняет данную операцию сам. Обязательным условием здесь является ввод номеров начал Nн и концов Nк линейных и трансформаторных участков схемы. Вначале целесообразно пронумеровать линейные участки (порядок нумерации произвольный), а затем трансформаторные. Удобно, когда по номерам видно, какие ветви — линейные, а какие — трансформаторные. Информацию по линейным и трансформаторным участкам можно вводить отдельно или вместе. Варианты ввода исходных данных о схеме электрической сети и нагрузках трансформаторов могут быть самыми разными, например:

Данные по линиям (n участков):

Nн	Nк	Марка провода	Длина участка

Данные по трансформаторам (m участков):

Nн	Nк	Тип трансформатора	Sном

Данные по линиям и трансформаторам вводятся вместе (n+m) участков схемы:

Nн	Nк	Марка провода	Длина участка	Тип трансформатора	Sном

Активные и реактивные нагрузки трансформаторов можно вводить отдельно от данных схемы, например:

Nк	Sном	kз

Не следует забывать, что необходим ввод T, Tма, Uип, а также алфавитно-цифрового кода задачи, фамилии исполнителя и т. д.

Примеры файлов исходных данных приведены в табл. 1÷4.

Примечание. Каталожные данные по проводам (кабелям) и трансформаторам должны храниться в программе в программе в отдельных файлах.

5.3.  Разработка форм входной и выходной печати

Исходные данные и результаты расчета обязательно следует печатать в табличном виде. Таблицы исходных данных могут совпадать с введенными макетами данных, то есть данные распечатываются в том же виде и последовательности, как и вводятся, но могут и отличаться от них. Часть исходных данных может быть перенесена в результаты расчета. В таблице результатов расчета обязательно наличие следующей информации:

номер начала участка,

номер конца участка,

поток активной мощности,

поток реактивной мощности,

потери активной мощности,

потери реактивной мощности,

потери напряжения,

напряжения в узлах.

По желанию разработчика, может быть напечатана и другая информация. Примеры формирования печати результатов расчета параметров режима и потерь электроэнергии в схеме приведены в табл. 5 и 6.

Таблица 1

Пример 1 файла исходных данных для схемы рис.1

( несортированная исходная информация)

2010г.

Минские электрические сети

Подстанция Зябровка 110/10

РЛ №592

10.5 кВ

| Nн | Nк | Марка провода | ℓi | Sномj | Кзj | Тмаj | cosφj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | км | кВА | о.е. | ч | о.е. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | АС – 35 | 0.46 |  |  |  |  |
| 2 | 3 | АС – 35 | 0.02 |  |  |  |  |
| 4 | 5 | А – 35 | 0.25 |  |  |  |  |
| 3 | 101 |  |  | 100 | 0.1 | 2800 | 0.75 |
| 2 | 4 | АС – 35 | 0.16 |  |  |  |  |
| 4 | 6 | АС – 35 | 0.48 |  |  |  |  |
| 5 | 104 |  |  | 630 | 0.3 | 3400 | 0.8 |
| 6 | 8 | АС – 35 | 2.00 |  |  |  |  |
| 6 | 7 | АС – 35 | 0.08 |  |  |  |  |
| 7 | 102 |  |  | 63 | 0.5 | 2000 | 0.85 |
| 8 | 9 | АС – 16 | 2.1 |  |  |  |  |
| 8 | 10 | АС – 35 | 0.6 |  |  |  |  |
| 11 | 103 |  |  | 40 | 0.7 | 2200 | 0.9 |
| 10 | 11 | АС – 35 | 1.0 |  |  |  |  |
| 9 | 105 |  |  | 25 | 0.9 | 2000 | 0.95 |

Таблица 2

Пример2 файла исходных данных для схемы рис.1

( несортированная исходная информация)

2010 г.

Минские электрические сети

Подстанция Зябровка 110/10

РЛ №592

10.5 кВ

| Nн | Nк | Марка провода | ℓi | Sномj | Кзj | Тмаj | cosφj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | км | кВА | о.е. | ч | о.е. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | АС – 35 | 0.46 |  |  |  |  |
| 2 | 3 | АС – 35 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2 | 4 | АС – 35 | 0.16 |  |  |  |  |
| 4 | 5 | А – 35 | 0.25 |  |  |  |  |
| 4 | 6 | АС – 35 | 0.48 |  |  |  |  |
| 6 | 8 | АС – 35 | 2.00 |  |  |  |  |
| 6 | 7 | АС – 35 | 0.08 |  |  |  |  |
| 8 | 9 | АС – 16 | 2.1 |  |  |  |  |
| 8 | 10 | АС – 35 | 0.6 |  |  |  |  |
| 10 | 11 | АС – 35 | 1.0 |  |  |  |  |
| 3 | 101 |  |  | 100 | 0.1 | 2800 | 0.75 |
| 5 | 104 |  |  | 630 | 0.3 | 3400 | 0.8 |
| 7 | 102 |  |  | 63 | 0.5 | 2000 | 0.85 |
| 9 | 105 |  |  | 25 | 0.7 | 2000 | 0.9 |
| 11 | 103 |  |  | 40 | 0.9 | 2200 | 0.95 |

Таблица 3

Пример3 файла исходных данных по линейным участкам схемы рис.1  ( несортированная исходная информация)

2010 г.

Минские электрические сети

Подстанция Зябровка 110/10

РЛ №592

10.5 кВ

| Nн | Nк | Марка провода | ℓi |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | км |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | АС – 35 | 0.46 |
| 2 | 3 | АС – 35 | 0.02 |
| 2 | 4 | АС – 35 | 0.16 |
| 4 | 5 | АС – 35 | 0.25 |
| 4 | 6 | АС – 35 | 0.48 |
| 6 | 8 | АС – 35 | 2.00 |
| 6 | 7 | АС – 35 | 0.08 |
| 8 | 9 | АС – 16 | 2.1 |
| 8 | 10 | АС – 35 | 0.6 |
| 10 | 11 | АС – 35 | 1.0 |

Таблица 4

Пример 4 файла исходных данных по трансформаторов  схемы рис.1 ( несортированная исходная информация)

2010 г.

Минские электрические сети

Подстанция Зябровка 110/10

РЛ №592

10.5 кВ

| Nн | Nк | Sномj | Кзj | Тмаj | cosφj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | кВА | о.е. | ч | о.е. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 101 | 100 | 0.1 | 2800 | 0.75 |
| 5 | 104 | 630 | 0.3 | 3400 | 0.8 |
| 7 | 102 | 63 | 0.5 | 2000 | 0.85 |
| 9 | 105 | 25 | 0.7 | 2000 | 0.9 |
| 11 | 103 | 40 | 0.9 | 2200 | 0.95 |

Таблица 5

Пример 5 распечатки файла результатов расчета режима распределительной линии  10 кВ схемы рис.1

2010 г.

Минские электрические сети

Подстанция Зябровка 110/10

РЛ №592

10.5 кВ

------------------------------------------------------------------------------

HOMEP       ПOTOK MOЩHOCTИ BETBИ:ЗAГPУЗKA: ПOTEPИ MOЩHOCTИ : ПOTEPИ : HAПPЯЖ.:

--------------------------------:        :-----------------:        :        :

HAЧAЛA:KOHЦA:AKTИBHЫЙ:PEAKTИBH. :   TП   : AKTИBH.: PEAKT. : HAПPЯЖ.: УЗЛOB  :

:     :     :--------:----------:--------:--------:--------:--------:---------

:BETBИ:BETBИ:   KBT  :   KBAP   : OTH.EД.:   KBT  :  KBAP  :   KB   :   KB   :

------------------------------------------------------------------------------

: 1   : 2   : 232.05 :  155.84  :   .00  :    .28 :    .13 :   .011 : 10.489 :

: 2   : 3   :   7.50 :    6.61  :   .00  :    .00 :    .00 :   .011 : 10.489 :

: 2   : 4   : 224.55 :  149.22  :   .00  :    .01 :    .04 :   .014 : 10.485 :

: 3   : 101 :   7.50 :    6.61  :   .10  :    .10 :    .05 :   .042 :   .418 :

: 4   : 5   : 151.20 :  113.40  :   .00  :    .02 :    .03 :   .019 : 10.481 :

: 4   : 6   :  73.35 :   35.82  :   .00  :    .07 :    .01 :   .019 : 10.481 :

: 5   : 104 : 151.20 :  113.40  :   .30  :    .74 :   3.12 :   .130 :   .414 :

: 6   : 8   :  46.57 :   19.23  :   .00  :    .04 :    .02 :   .009 : 10.472 :

: 6   : 7   :  26.77 :   16.59  :   .00  :    .00 :    .00 :   .019 : 10.481 :

: 8   : 9   :  21.38 :    7.03  :   .00  :    .02 :    .00 :   .009 : 10.463 :

: 8   : 10  :  25.20 :   12.20  :   .00  :    .00 :    .00 :   .001 : 10.471 :

: 7   : 102 :  26.77 :   16.59  :   .50  :    .32 :    .71 :   .205 :   .411 :

: 9   : 105 :  21.38 :    7.03  :   .90  :    .56 :    .95 :   .004 :   .404 :

: 10  : 11  :  25.20 :   12.20  :   .00  :    .01 :    .00 :   .002 : 10.468 :

: 11  : 103 :  25.20 :   12.20  :   .70  :    .49 :    .92 :   .301 :   .407 :

------------------------------------------------------------------------------

Таблица 6

ПРИМЕР 6 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ   ЭНЕРГИИ В  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 10 кВ схемы рис.1

2010 г.

Минские электрические сети

Подстанция Зябровка 110/10

РЛ №592

10.5 кВ

ПРОЦЕНТ ПОТЕРЬ В СЕТИ 10 кВ

===============================

ОТПУСК ЭНЕРГИИ В СЕТЬ                              -       694.64 тыс.кВт*Ч

НАГРУЗОЧНЫЕ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЛИНИЯХ         -         1.22 тыс.кВт*Ч		ИЛИ 		0.18%

НАГРУЗОЧНЫЕ ПОТЕРИ В ТРАНСФОРМАТОРАХ               -         3.02 тыс.кВт*Ч				0.44%

СУММАРНЫЕ НАГРУЗОЧНЫЕ ПОТЕРИ                       -         4.25 тыс.кВт*Ч				0.61%

ПОТЕРИ В СТАЛИ ТРАНСФОРМАТРОВ                      -	         7.80 тыс.кВт*Ч				1.12%

СУММАРНЫЕ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ                    -        12.05 тыс.кВт*Ч				1.73%

| Отпуск энергии в сеть тыс. кВт*ч | ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСТОЯННЫЕ (холостого хода) |  | ПЕРЕМЕННЫЕ (нагрузочные) |  |  |  |  |  | суммарные |  |
|  |  |  | в трансформаторах |  | в линии |  | суммарные |  |  |  |
|  | тыс.кВт*ч | % | тыс.кВт*ч | % | тыс.кВт*ч | % | тыс.кВт*ч | % | тыс.кВт*ч | % |
| 694.6 | 7.80 | 1.12 | 3.02 | 0.44 | 1.22 | 0.18 | 4.25 | 0.61 | 12.05 | 1.73 |

5.4.  Диагностика и исправление ошибок

Разомкнутые электрические сети энергосистем представляют собой очень многообъемные образования, при кодировке которых неизбежны различного рода ошибки. Поэтому при разработке программ для ЭВМ необходимо осуществлять контроль введенных топологических и режимных данных и по возможности автоматическое исправление типовых ошибок, наиболее часто встречающихся при кодировке исходной информации. К типовым ошибкам относятся: отсутствие источника питания (узла, от которого питается вся схема сети); потеря связности (разрывы) в схеме, обусловленная ошибками при шифровке узлов сети; выход численных значений характеристик сети (длины проводов и кабелей, номинальные мощности трансформаторов, коэффициенты загрузки, коэффициенты мощности, время использования максимальной активной нагрузки и другие) за реально существующие пределы. При этом вместо обнаруженных ошибочных данных целесообразно принять их средние значения, выдать соответствующее диагностическое сообщение о координатах и характере ошибок и если это возможно продолжить расчет по программе.

Пример диагностического сообщения об ошибке:

РЛ-592.  	Узел 105.	Коэффициент мощности равен 1,1. Принято значение 0,95.

5.5.  Расчет потокораспределения в схеме разомкнутой электрической сети

Расчет потокораспределения в схеме разомкнутой электрической сети, т. е. определение значений Pi, Qi представляет собой наиболее сложную задачу. Сложность здесь состоит в том, что информация об участках сети вводится в память ЭВМ произвольно, а нагрузки трансформаторов необходимо разложить в строгом соответствии со схемой сети. Например, если для схемы рис. 1 потоки активной мощности, на участках схемы (линейных и трансформаторных) это величины P1-2, P2-3, P3-101, P2-4, P4-5, P5-104, P4-6, P6-7, P7-102, P6-8, P8-9,  P9-105, P8-10, P10-11, P11-103, а активные нагрузки трансформаторов Pj — это P101, P102, P103, P104, P105, то определить потоки мощности Pi для данной схемы означает выразить Pi=fPj:

Р1-2=Р101+Р102+Р103+Р104+Р105;

Р3-101=Р101;

Р5-104=Р104;

Р7-102=Р102;

Р9-105=Р105;

Р11-103=Р103;

Р2-3=Р3-101=Р101;

Р2-4=Р4-6+Р4-5=Р102+Р103+Р104+Р105;

Р4-5=Р5-104=Р104;

Р4-6=Р6-7+Р6-8=Р102+Р103 +Р105;

Р6-7=Р7-102=Р102;

Р6-8=Р8-9+Р8-10=Р103+Р105;

Р8-9=Р9-105=Р105;

Р8-10=Р10-11=Р11-103=Р103.

Аналогичным образом определяются потоки реактивной мощности на участках Qi.

Методически расчет потокораспределения выполняется по-разному. Наиболее распространенным способом является метод вторых адресных отображений (ВАО).

Смысл его состоит в том, что в начале программным путем строится специальный массив (массив вторых адресных отображений), который отражает взаимосвязи между отдельными участками схемы сети, а затем с помощью ВАО легко определяются величины Pi и Qi. Тексты подпрограмм для формирования ВАО и расчета потокораспределения (PTR) приведены далее в тексте указаний.

Здесь отметим следующее: перед началом работы подпрограммы PTR целесообразно заранее подготовить массив POTP. Общее число элементов в этом массиве равно общему числу участков схемы. Вид массива зависит от порядка ввода данных об участках сети. Например, если предположить, что номера участков схемы (рис.1) расположены в памяти, начиная с номеров 1-2 и в строгом соответствии со схемой сети (сортированная исходная информация), то взаимосвязь между номерами ветвей Nн и Nк и потоками РОТР и POTQ перед началом работы подпрограммы PTR будет такой как показано в табл. 3. Исходные значения POTP и POTQ приведены в табл. 4. После работы подпрограммы PTR вместо нулевых элементов массивов РОТР и РОТQ будут образованы требуемые суммы Рi, Qi (см. табл. 5).

Таблица 7

Общий вид массивов POTP и POTQ перед началом работы

подпрограммы PTR

| N n/n | Nн | Nк | POTP | POTQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 101 | P101 | Q101 |
| 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 104 | P104 | Q104 |
| 8 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 102 | P102 | Q102 |
| 11 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | 9 | 105 | P105 | Q105 |
| 14 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | 103 | P103 | Q103 |

Таблица 8

Численные значения элементов массивов POTP и POTQ перед

началом работы подпрограммы PTR

| N n/n | Nн | Nк | POTP | POTQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 101 | 7,50 | 6,61 |
| 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 104 | 151,20 | 113,40 |
| 8 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 102 | 26,77 | 16,59 |
| 11 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | 9 | 105 | 21,38 | 7,03 |
| 14 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | 103 | 25,20 | 12,20 |

Текст подпрограммы VAO. Назначение — формирование массива вторых адресных отображений (FORTRAN):

SUBROUTINE VAO(K,NIP)

COMMON /BL1/N1(200),N2(200),MAO(200)

MAO(1)=0

DO 1 I=1,K

IF(N1(I).EQ.NIP) GO TO 1

DO 3 J=1,K

IF(N1(I).NE.N2(J)) GO TO 3

MAO(I)=J

GO TO 1

3	CONTINUE

1	CONTINUE

RETURN

END

Здесь:

K — суммарное число участков в схеме (линейных и трансформаторных);

N1 — массив номеров (шифров) начал участков схемы;

N2 — массив номеров концов участков схемы;

MAO — массив вторых адресных отображений;

NIP — номер (шифр) питающего участка схемы.

Текст подпрограммы VAO (PASCAL):

procedure VAO(k,nip: integer);

var i,j: integer;

Begin

mao[1]:=0;

for i=1 to k do if n1[i]<>nip then

for j:=1 to k do if n1[i]=n2[j] then mao[i]:=j;

End;

Здесь: массивы n1, n2 и mao должны быть объявлены в программе глобальными. В противном случае в подпрограмму должны быть переданы, кроме переменных k и nip, соответствующие указатели на массивы n1, n2 и mao. При передаче в подпрограмму VAO указателей на массивы n1, n2 и mao, при обращении к ним внутри подпрограммы необходимо использовать оператор «^» (например, mao^[i]:=j;).

Текст подпрограммы VAO (C/C++):

void VAO(int k, int nip, int *n1, int *n2, int *mao)

{

int i=0,j=0;

mao[0]=0;

for(i=0; i<k; i++) if(n1[i]!=nip)

for(j=0; j<k; j++) if(n1[i]==n2[j]) mao[i]=j;

}

Текст подпрограммы PTR. Назначение — расчет потокораспределения в схеме разомкнутой электрической сети при сортированной исходной информации (FORTRAN):

SUBROUTINE PTR(K,NIP)

COMMON /BL1/N1(200),N2(200),MAO(200)

COMMON /BL2/POTP(200),POTQ(200)

DO 1 I=1,K

IF(N1(I).EQ.NIP) GO TO 1

IF(POTP(I)) 3,1,3

3	P=POTP(I)

Q=POTQ(I)

N=I

4	M=MAO(N)

POTP(M)=POTP(M)+P

POTQ(M)=POTQ(M)+Q

IF(N1(M).TQ.NIP) GO TO 1

N=M

GO TO 4

1	CONTINUE

RETURN

END

Текст подпрограммы PTR при сортированной исходной информации (PASCAL):

procedure PTR(k,nip: integer);

var i,n,m: integer;

p,q: real;

Begin

for i:=1 to k do if (n1[i]<>nip) and (potp[i]<>0) then

begin

p:=potp[i];

q:=potq[i];

n:=i;

m:=mao(i);

while n1[m]<>nip do

begin

potp[m]:=potp[m]+p;

potq[m]:=potq[m]+q;

n:=m;

m:=mao[n];

end;

end;

End;

Текст подпрограммы PTR при сортированной исходной информации (С/С++):

void PTR(int k, int nip, int *n1, int *mao, float *potp,

float *potq)

{

int i=0,n=0,m=0;

float p=0.0,q=0.0;

for(i=0; i<k; i++) if((n1[i]!=nip)&&(potp[i]!=0)) {

p=potp[i];

q=potq[i];

n=i;

for(m=mao[i]; n1[m]!=nip;) {

potp[m]+=p;

potq[m]+=q;

n=m;

m=mao[n];

}

}

}

Здесь: POTP — массив потоков активных мощностей на участках схемы; POTQ — массив потоков реактивных мощностей. Обращение к подпрограмме PTR и размерности массивов могут быть изменены.

Таблица 9

Результаты расчета потокораспределения для схемы рис. 1 при
сортированной исходной информации

| N n/n | Nн | Nк | POTP | POTQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 232,05 | 155,84 |
| 2 | 2 | 3 | 7,50 | 6,61 |
| 3 | 2 | 4 | 224,55 | 149,22 |
| 4 | 3 | 101 | 7,50 | 6,61 |
| 5 | 4 | 5 | 151,20 | 113,40 |
| 6 | 4 | 6 | 73,35 | 35,82 |
| 7 | 5 | 104 | 151,20 | 113,40 |
| 8 | 6 | 7 | 26,77 | 16,59 |
| 9 | 6 | 8 | 46,57 | 19,23 |
| 10 | 7 | 102 | 26,77 | 16,59 |
| 11 | 8 | 9 | 21,38 | 7,03 |
| 12 | 8 | 10 | 25,20 | 12,20 |
| 13 | 9 | 105 | 21,38 | 7,03 |
| 14 | 10 | 11 | 25,2 | 12,20 |
| 15 | 11 | 103 | 25,2 | 12,20 |

Таблица 10

Исходные значения элементов массивов POTP и POTQ перед
началом работы подпрограммы PTR

(несортированная исходная информация)

| N n/n | Nн | Nк | POTP | POTQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 101 | 7,50 | 6,61 |
| 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 104 | 151,20 | 113,40 |
| 8 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 102 | 26,77 | 16,59 |
| 11 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | 103 | 25,20 | 12,20 |
| 14 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 15 | 9 | 105 | 21,38 | 7,03 |

Текст подпрограммы PTR . Назначение - расчет потокораспределения в схеме разомкнутой электрической сети при несортированной исходной информации (PASCAL):

procedure PTR(k,nip: integer)

var i,j,n,m: integer;

p,q: real;

Begin

for i:=1 to k do if (n1[i]<>nip) and (potp[i]<>0) then

begin

for j:=1 to k do if i=mao[j] then

begin

break;

continue;

end;

p:=potp[i];

q:=potq[i];

n:=i;

m:=mao(i);

while n1[m]<>nip do

begin

potp[m]:=potp[m]+p;

potq[m]:=potq[m]+q;

n:=m;

m:=mao[n];

end;

end;

End;

Следует обратить внимание на то, что в вариантах реализации подпрограммы PTR на языке PASCAL значения массивов potp, potq, n1 и mao в подпрограмму не передаются. Эти массивы должны быть объявлены в программе глобальными. В противном случае в подпрограмму должны быть переданы, кроме переменных k и nip, соответствующие указатели на массивы potp, potq, n1 и mao. При передаче в подпрограмму указателей на массивы potp, potq, n1 и mao, при обращении к ним внутри подпрограммы PTR необходимо использовать оператор «^» (например, potp^(m):=potp^(m)+p;).

Текст подпрограммы PTR при несортированной исходной информации (C/C++):

Void PTR(int k, int nip, int *n1, int *mao, float *potp,

float *potq)

{

int i=0,j=0,n=0,m=0;

float p=0.0,q=0.0;

for(i=0; i<k; i++) if((n1[i]!=nip)&&(potp[i]!=0)) {

for(j=0; j<k; j++) if(i==mao[j]) {

break;

continue;

}

p=potp[i];

q=potq[i];

n=i;

for(m=mao[i]; n1[m]!=nip;) {

potp[m]+=p;

potq[m]+=q;

n=m;

m=mao[n];

}

}

}

Таблица 7

Результаты расчета потокораспределения для схемы рис. 1 при

несортированной исходной информации

| N n/n | Nн | Nк | POTP | POTQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 232,05 | 155,84 |
| 2 | 2 | 3 | 7,50 | 6,61 |
| 3 | 4 | 5 | 151,2 | 113,4 |
| 4 | 3 | 101 | 7,50 | 6,61 |
| 5 | 2 | 4 | 224,55 | 149,22 |
| 6 | 4 | 6 | 73,35 | 35,82 |
| 7 | 5 | 104 | 151,20 | 113,40 |
| 8 | 6 | 8 | 46,57 | 19,23 |
| 9 | 6 | 7 | 26,77 | 16,59 |
| 10 | 7 | 102 | 26,77 | 16,59 |
| 11 | 8 | 9 | 21,38 | 7,03 |
| 12 | 8 | 10 | 25,20 | 12,20 |
| 13 | 11 | 103 | 25,20 | 12,20 |
| 14 | 10 | 11 | 25,2 | 12,20 |
| 15 | 9 | 105 | 21,38 | 7,03 |

5.6.  Определение напряжений в узлах сети

Задача расчета напряжений в узлах сети заключается в определении напряжений Uj во всех узлах сети (см. рис. 1):

U2      = U1 – U1-2 = Uип – U1-2;	U8      = U6 – U6-8;

U3      = U2 – U2-3 = Uип – U1-2 – U2-3;	U102  = U7 – U7-102;

U4      = U2 – U2-4;	U9      = U8 – U8-9;

U101  = U3 – U3-101;	U10    = U8 – U8-10;

U5      = U4 – U4-5;	U105  = U9 – U9-105;

U6      = U4 – U4-6;	U11    = U10 – U10-11;

U104  = U5 – U5-104;	U103  = U11 – U11-103.

U7      = U6 – U6-7;

После расчета значения напряжений на низковольтной стороне трансформаторов (U101, U102, U103, U104, U105) необходимо разделить на коэффициент трансформации, Кт=10/0,4=25. Методы определения Uj могут быть разными, например, с использованием тех же адресных отображений (см. блок-схему рис.2.).

Рис. 2. Блок-схема расчета напряжений

N и М — рабочие переменные (М — определяет индекс предыдущей ветви; МАО — массив адресных отображений)

да

да

да

нет

нет

нет

Вход в подпрограмму

Цикл по i

I = 1,k

Nн(I) = 1 ?

N = I

U(1) = Uип – U(1)

M = MAO(N)

U(I) = U(I) – U(M)

Nн(M) = 1 ?

N = M

U(1) = Uип – U(1)

Ветви все ?

Выход из подпрограммы

5.7.  Графическое представление результатов расчета

В последние годы наряду с традиционным табличным широко практикуется представление результатов расчета электрических сетей в графическом виде. Это в ряде случаев более наглядно и удобно. В виде масштабируемой машинной графики могут выдаваться различные фрагменты сети, например, схема сети с нанесенными на ней исходными данными или схема сети с расчетными параметрами схемы rл, xл, rт, xт или схема сети с нанесенными на нее результатами расчета режима (Wp, Wq, P, Q, P, Q, U, U и т. д.) или потерь электрической энергии и многое другое. Пример графического представления схемы сети вместе с исходными данными показан на рис. 3. На рис. 4 приведен пример представления схемы сети вместе с ее расчетными параметрами (rл, xл, rт, xт), а схема сети с результатами расчета номинального режима — на рис. 5.

| Энергосистема | РУП «Минскэнерго» |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие эл. сетей | Минские ЭС |  |
| Подстанция | Зябровка 110/10 |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 10.0 |  |
| Диспетчерский номер линии | № 592 |  |
| Ток головного участка в макс. режиме, А | 45 |  |
| Тангенс  в макс. режиме | 0.8 |  |
| Активная энергия головного участка, тыс.кВт ч | 694.64 |  |
| Напряжение на шинах в макс. режиме, кВ | 10.5 |  |

Рис. 3. Пример графического представления схемы электрической сети с нанесенными на нее исходными данными.

Примечания.

Общее число трансформаторов – 5 шт.

АС-35

АС-35

АС-35

1

4

ТМ-630

ТМ-100

2

РЛ-592

3

6

7

5

10

11

8

9

АС-35

А-35

ТМ-63

АС-35

АC-16

АС-35

АС-35

АС-35

ТМ-25

ТМ-40

Условные обозначения:

ТМ-100

Трансформатор 10/0,4 кВ

1051

Номер узла

2АС – 35 – марка провода

– длина участка, км

101

104

105

103

102

| Энергосистема | Минскэнерго |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие эл. сетей | Минские ЭС |  |
| Подстанция | Зябровка 110/10 |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 10.0 |  |
| Диспетчерский номер линии | № 592 |  |
| Ток головного участка в макс. режиме, А | 45 |  |
| Тангенс  в макс. режиме | 0.8 |  |
| Рис. 4. Пример графического представления схемы электрической сети с нанесенными ее расчетными параметрами (rл, xл, rт, xт) АС-35 АС-35 АС-35 1 4 ТМ-630 ТМ-100 2 РЛ-592 3 6 7 5 10 11 8 9 АС-35 А-35 ТМ-63 АС-35 АC-16 АС-35 АС-35 АС-35 ТМ-25 ТМ-40 0.363-j0.168 0.126-j0.059 0.379-j0.176 1.580-j0.732 0.063-j0.029 0.213-j0.092 0.016-j0.007 4.116-j0.840 0.790-j0.366 0.474-j0.220 101 104 105 103 102 Активная энергия головного участка, тыс.кВт ч | 694.64 |  |
| Напряжение на шинах в макс. режиме, кВ | 10.5 |  |

| Энергосистема | Минскэнерго |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие эл. сетей | Минские ЭС |  |
| Подстанция | Зябровка 110/10 |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 10.0 |  |
| Диспетчерский номер линии | № 592 |  |
| Ток головного участка в макс. режиме, А | 45 |  |
| Тангенс  в макс. режиме | 0.8 |  |
| Активная энергия головного участка, тыс.кВт ч | 694.64 |  |
| Напряжение на шинах в макс. режиме, кВ | 10.5 |  |

ТМ-63

7

26.77  кВА

Рис. 5. Пример графического представления схемы электрической сети с нанесенными на нее результатами расчета номинального режима

1

4

ТМ-630

ТМ-100

2

РЛ-592

3

5

10

11

8

9

ТМ-25

ТМ-40

279.52  кВА

269.61  кВА

81.63  кВА

28.00  кВА

50.38  кВА

28.00  кВА

22.51  кВА

189.00  кВА

10.00  кВА

6

6

7

31.49  кВА

ТМ-63

101

104

105

103

102

## 6. Оформление расчетно-пояснительной записки

Расчетно-пояснительная записка по курсовой работе выполняется на листах писчей бумаги формата А4. На каждом листе оставляются поля: сверху — 20 мм, снизу — 20, справа – 10, слева – 30. Страницы, таблицы, рисунки и формулы должны быть пронумерованы. Заголовки следует писать прописными буквами.

Записка должна содержать:

- титульный лист (выполняется на обложке записки, при нумерации страниц ему присваивается номер 1, однако сам номер на нем не ставится);

- бланк задания на курсовую работу (страница № 2, номер не ставится);

- аннотацию, отражающую основное назначение и характеристику работы (страница № 3, здесь и далее номера страниц помещаются в правом верхнем углу страницы, нумерация страниц сквозная);

- оглавление (страница № 4), в котором перечисляются все вопросы задания:

- введение и постановка задачи;

- основные аналитические соотношения;

- блок-схема и алгоритм решения задачи;

- проверка работоспособности алгоритма вручную;

- таблица идентификации переменных;

- формы входной и выходной печати;

- текст отлаженной программы, включающей в себя блоки: ввода и печати исходной информации; диагностики и исправления ошибок; программной реализации основных аналитических положений алгоритма; вывода результатов расчета; графического представления результатов расчета;

- результаты расчета и их анализ;

- печать графического представления результатов расчета;

- инструкция для работы с программой;

- список использованных источников.

- параграфы в соответствии с оглавлением расчетно-пояснительной записки.

Образец титульного листа прилагается (см. приложение 1 с. 29).

## 7. Защита курсовой работы

Для защиты курсовой работы студент должен сделать доклад и изложить назначение, краткую характеристику и возможности программы, используемую исходную информацию, достоинства и недостатки программы, пути совершенствования алгоритма и программы. При этом студент должен быть готов ответить на дополнительные вопросы по курсу Информатика.

Оценка по курсовой работе выставляется с учетом глубины и качества разработки, степени самостоятельности выполнения работы, качества оформления записки, доклада и ответов на вопросы.

## Приложение 1.

Форма титульного листа

Белорусский национальный технический университет

#### Энергетический факультет

Кафедра: «Электрические

системы»

###### КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине Информатика

ТЕМА:  Разработка алгоритма, составление и отладка программы
для решения электротехнической задачи

##### Выполнил :	студент гр. 106211,

Герасимович А. И.

Принял :	д. т. н., проф.,

Фурсанов М. И.

Минск – 2004

Форма задания на курсовую работу

Белорусский национальный технический университет

Факультет "Энергетический"

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий кафедрой "Электрические 
системы"

____________________проф. Федин В.Т.

“____” сентября 20____ г.

З А Д А Н И Е

по курсовой работе

Студенту(ке)____________________________________________________________

1. Тема проекта: Разработка алгоритма, составление и отладка программы на ПЭВМ для решения электротехнической задачи

2. Срок сдачи студентом законченного проекта:    30.11.20____ г.

3. Исходные данные к проекту: 1. Схема электрической сети и ее топологические параметры. 2. Блок В.М. Электрические сети и системы: Учебн. пособие. — М.: Высшая школа, 1986. — 430 с.; ил. 3. Руководящие материалы “Энергосетьпроект”. 4. Справочные материалы по электроснабжению сел. хоз. 5. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах. / Под ред. А.В. Петрова, М.: Высшая школа 1984. — 320 с. 6. Офицеров Д.В., Долгий А.В., Старых В.А. Программирование на персональных ЭВМ. / Под. ред. Д.В. Офицерова, М.: Высшая школа, 1993. — 248 с.

4. Содержание расчетно-пояснительной записки: 1. Введение и постановка задачи. 2. Основные аналитические соотношения. 3. Разработка блок-схемы и алгоритма решения задачи. 4.Проверка работоспособности алгоритма вручную. 5. Идентификация переменных. 6. Разработка форм и структур представления исходных данных и результатов расчета. 7. Написание и отладка программы: 7.1. Ввод и печать исходной информации. 7.2. Диагностика и исправление ошибок. 7.3. Программная реализация основных аналитических положений алгоритма. 7.4. Вывод результатов расчета. 7.5. Графическое представление результатов расчета. 8. Выполнение расчетов на ЭВМ, анализ и обобщение полученных результатов. 9. Оформление расчетно-пояснительной записки.

5. Перечень графического материала: 1. Схема электрической сети. 2. Формы входной и выходной печати, графическое представление результатов расчета. 3. Блок-схема программы.

6. Консультанты по работе: д.т.н., проф. Фурсанов М.И.

7. Дата выдачи задания:_______________________________

8. Календарный график работы:

п. 1, 2, 3, 4		—

п. 5, 6, 7			—

п. 8, 9			—

Руководитель________________________/д. т. н., проф. Фурсанов М. И. /

Задание принял к исполнению ______________________________________________________

(дата и подпись студента)

## Приложение 2

Справочные материалы

Таблица 1

Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 6 и 10 кВ

| Тип трансформатора | Мощность, Sном, кВА | Каталожные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном, кВ, обмоток |  | Uкз, % | Ркз, кВт | Iхх, % | Рхх, кВт |
|  |  | ВН | НН |  |  |  |  |
| ТМ-10 ТМ-50 ТМ-75 ТМ-100 ТМ-180 ТМ-200 ТМ-315 ТМ-320 ТМ-400 ТМ-630 ТМ-1000 ТМ-10 ТМ-20 ТМ-20 ТМ-25 ТМ-30 ТМ-40 ТМ-50 ТМ-50 ТМ-60 ТМ-63 ТМ-100 ТМ-160 ТМ-170 ТМ-180 ТМ-200 ТМ-250 ТМ-300 ТМ-320 ТМ-380 ТМ-400 ТМ-560 ТМ-800 ТМ-1385 ТМ-1600 ТМ-1800 ТМ-2500 ТМ-2500 ТМ-4000 ТМ-4000 ТМ-5600 ТМ-6300 ТМ-2500 ТМ-10000 ТМ-15000 ТМ-16000 ТМ-16300 ТМ-25000 ТМ-40000 ТМ-32000 | 10 50 75 100 180 200 315 320 400 630 1000 10 20 20 25 30 40 50 50 60 63 100 160 170 180 200 250 300 320 380 400 560 800 1385 1600 1800 2500 2500 4000 4000 5600 6300 2500 10000 15000 16000 16300 25000 40000 32000 | 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 | 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 | 5.50 5.50 5.50 4.50 5.50 5.50 5.50 5.50 4.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 4.70 5.50 4.70 5.50 5.50 5.50 4.50 5.50 4.70 5.50 5.50 5.50 4.50 5.50 5.50 4.50 4.50 5.50 5.50 5.30 5.50 5.50 5.50 5.50 6.50 7.50 6.50 7.50 5.50 8.00 8.00 7.50 10.00 9.50 8.50 11.50 | 0.335 1.330 1.400 1.970 4.000 4.100 6.200 6.070 5.900 8.500 15.000 0.335 0.600 0.600 0.690 0.850 1.000 1.320 1.325 1.280 1.280 2.400 3.100 2.650 4.100 4.100 3.700 5.000 6.200 5.500 5.500 9.400 12.000 14.500 18.000 24.000 25.000 25.000 33.500 33.700 38.000 46.500 25.000 65.000 90.000 90.000 5.000 45.000 80.000 65.000 | 10.00 7.00 7.50 2.60 6.00 7.00 7.00 6.00 2.10 2.00 5.00 10.00 10.00 9.00 3.20 9.00 3.00 8.00 8.00 2.90 2.80 6.50 2.40 2.40 7.00 7.00 2.30 6.00 7.00 2.10 5.50 6.00 6.00 3.10 1.30 4.50 3.50 1.00 0.90 1.00 1.10 0.90 1.10 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.60 0.70 | 0.105 0.350 0.290 0.310 1.000 1.200 1.600 1.600 1.080 1.680 4.900 0.140 0.220 0.180 0.125 0.300 0.180 0.440 0.440 0.260 0.220 0.730 0.540 0.540 1.200 1.200 1.050 1.500 1.900 0.920 1.100 2.500 4.100 3.600 3.300 8.000 6.200 4.600 6.400 5.700 6.100 9.400 5.100 14.500 21.000 21.000 21.000 29.000 39.000 33.000 |

Продолжение табл. 1

| ТМН-1000 ТМН-1600 ТМН-1800 ТМН-2500 ТМЗ-400 ТМЗ-630 ТМЗ-750 ТМЗ-1000 ТМЗ-1385 ТСМ-20 ТСМ-35 ТСМ-63 ТСМ-100 ТСМ-180 ТСМ-320 ТСМ-560 ТСЗ-160 ТСЗ-250 ТСЗ-400 ТСЗ-630 ТСЗ-1000 ТСЗ-1600 ТС-250 ТС-320 ТС-400 ТС-560 ТС-750 ТСМА-160 ТСМ-315 ТСМ-180 ТСМ-30 ТСМ-160 ТСМ-50 ТСМ-60 ТСМ-250 ТСМ-320 ТСМ-1000 ТСМ-320 ТСМА-250 ТСМ-200 ТСМ-750 ТСМА-560 ТСМ-630 ТСМА-200 ТСМА-180 ТСМА-630 ТСМА-315 ТСМА-100 ТСМА-750 ТНЗ-25 ТНЗ-40 ТС-180 ТС-320 ТС-560 ТС-750 ТСМ-320 ТСМА-30 ТСМА-40 ТСМА-50 ТСМА-63 ТСМА-20 | 1000 1600 1800 2500 400 630 750 1000 1385 20 35 63 100 180 320 560 160 250 400 630 1000 1600 250 320 400 560 750 160 315 180 30 160 50 60 250 320 1000 320 250 200 750 560 630 200 180 630 315 100 750 25 40 180 320 560 750 320 30 40 50 63 20 | 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 6.30 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 6.30 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 | 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 | 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 4.50 5.50 5.50 4.50 4.50 5.50 4.50 5.50 5.50 5.50 4.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 4.50 5.50 5.50 5.50 5.50 4.50 4.50 5.50 5.50 5.50 5.50 4.50 5.50 4.50 5.50 4.50 5.50 | 12.200 18.000 18.000 25.000 5.500 5.800 7.600 11.700 15.000 0.530 0.830 1.300 2.070 3.200 4.650 7.200 2.700 3.800 5.400 7.300 11.200 16.000 3.800 4.900 5.400 7.400 8.800 3.200 6.200 4.100 0.520 2.650 1.300 1.300 3.700 6.200 12.200 4.900 3.700 4.100 12.000 9.400 7.600 4.100 3.200 7.600 4.900 2.000 12.000 0.490 0.850 3.000 4.900 7.400 8.800 4.900 1.000 1.200 1.200 1.300 0.700 | 2.80 2.60 1.10 3.50 3.00 3.00 6.00 2.50 2.50 9.50 8.50 7.50 6.50 6.00 5.50 5.00 4.00 3.50 3.00 3.00 2.50 2.50 3.50 3.50 3.00 3.00 2.50 6.00 7.00 7.00 9.50 2.40 2.90 7.50 3.50 7.00 1.40 5.50 3.50 7.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 2.00 3.50 7.50 6.00 3.00 3.00 4.00 3.50 3.00 2.50 5.50 9.00 7.00 8.00 2.80 8.00 | 2.450 3.300 3.650 6.200 1.460 2.300 2.700 3.100 2.600 0.150 0.230 0.350 0.500 0.800 1.350 2.000 0.700 1.000 1.300 2.000 3.000 4.200 1.000 2.600 1.300 3.500 4.000 0.800 1.500 1.200 0.160 0.540 0.350 0.350 0.780 1.900 2.450 1.400 0.700 1.200 4.100 2.500 1.680 1.200 1.000 1.700 1.600 0.400 4.100 0.120 0.150 1.600 2.600 3.500 4.000 1.400 0.400 0.500 0.500 0.570 0.300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение табл. 1

| TTU-200 TTU-315 TTU-400 TTU-250 TTU-630 ТР-160 ТР-250 ТР-315 TON-200 TON-160 TE-315 HT-200 TZ-200 UTI-200 | 200 315 400 250 630 160 250 315 200 160 315 200 200 200 | 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 | 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 | 5.30 5.50 4.50 4.50 5.60 4.50 4.50 5.80 5.30 4.90 5.80 5.30 5.20 5.00 | 3.400 4.900 5.500 3.700 7.480 2.966 3.700 5.450 3.860 2.540 5.450 3.400 3.865 3.800 | 1.50 1.10 2.10 2.30 2.00 2.40 2.30 5.60 5.70 2.60 5.60 5.70 5.80 5.80 | 0.856 0.840 0.920 0.660 1.260 0.490 0.660 1.150 0.590 0.389 1.150 0.856 0.688 0.870 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1. Продолжение.

| Тип трансформатора | Расчетные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rтр, Ом | Xтр, Ом | Qхх, кВАр |
| ТМ-10 ТМ-50 ТМ-75 ТМ-100 ТМ-180 ТМ-200 ТМ-315 ТМ-320 ТМ-400 ТМ-630 ТМ-1000 ТМ-10 ТМ-20 ТМ-20 ТМ-25 ТМ-30 ТМ-40 ТМ-50 ТМ-50 ТМ-60 ТМ-63 ТМ-100 ТМ-160 ТМ-170 ТМ-180 ТМ-200 ТМ-250 ТМ-300 ТМ-320 ТМ-380 ТМ-400 ТМ-560 ТМ-800 ТМ-1385 ТМ-1600 ТМ-1800 ТМ-2500 ТМ-2500 ТМ-4000 | 132.96 21.12 9.88 7.82 4.90 4.07 2.48 2.35 1.46 0.85 0.60 369.34 165.38 165.38 121.72 104.13 68.91 58.21 58.43 39.20 35.56 26.46 13.35 10.11 13.95 11.30 6.53 6.13 6.68 4.20 3.79 3.30 2.07 0.83 0.78 0.82 0.44 0.44 0.23 | 173.13 38.21 27.38 16.06 11.09 10.13 6.47 6.40 4.22 3.36 2.10 480.92 254.11 254.11 167.77 173.24 109.70 106.39 106.27 93.15 70.27 54.56 29.51 34.21 30.66 28.13 18.74 19.26 17.73 12.36 11.81 10.31 7.29 4.14 3.71 3.27 2.39 2.39 1.78 | 1.000 3.500 5.625 2.600 10.800 14.000 22.050 19.200 8.400 12.600 50.000 1.000 2.000 1.800 0.800 2.700 1.200 4.000 4.000 1.740 1.764 6.500 3.840 4.080 12.600 14.000 5.750 18.000 22.400 7.980 22.000 33.600 48.000 42.935 20.800 81.000 87.500 25.000 36.000 |

Продолжение табл. 1

| ТМ-4000 ТМ-5600 ТМ-6300 ТМ-2500 ТМ-10000 ТМ-15000 ТМ-16000 ТМ-16300 ТМ-25000 ТМ-40000 ТМ-32000 ТМН-1000 ТМН-1600 ТМН-1800 ТМН-2500 ТМЗ-400 ТМЗ-630 ТМЗ-750 ТМЗ-1000 ТМЗ-1385 ТСМ-20 ТСМ-35 ТСМ-63 ТСМ-100 ТСМ-180 ТСМ-320 ТСМ-560 ТСЗ-160 ТСЗ-250 ТСЗ-400 ТСЗ-630 ТСЗ-1000 ТСЗ-1600 ТС-250 ТС-320 ТС-400 ТС-560 ТС-750 ТСМА-160 ТСМ-315 ТСМ-180 ТСМ-30 ТСМ-160 ТСМ-50 ТСМ-60 ТСМ-250 ТСМ-320 ТСМ-1000 ТСМ-320 ТСМА-250 ТСМ-200 ТСМ-750 ТСМА-560 ТСМ-630 ТСМА-200 ТСМА-180 ТСМА-630 ТСМА-315 ТСМА-100 ТСМА-750 ТНЗ-25 | 0.23 0.13 0.13 4.90 0.80 0.49 0.43 0.02 0.09 0.06 0.08 1.35 0.78 0.61 0.44 3.79 1.61 1.49 1.29 0.86 146.08 74.70 36.11 22.82 3.92 5.01 2.53 11.63 6.70 3.72 2.03 1.23 0.69 6.70 5.28 3.72 2.60 1.72 13.78 6.89 13.95 63.70 11.41 57.33 39.81 6.53 6.68 1.35 5.28 6.53 11.30 2.35 3.30 2.11 11.30 3.92 2.11 5.44 22.05 2.35 86.44 | 2.05 1.27 1.31 26.50 9.77 6.51 5.73 7.52 4.65 2.60 4.40 5.91 3.71 3.31 2.39 14.68 9.49 7.95 5.92 4.29 200.49 120.47 69.98 44.05 9.12 14.67 8.49 36.07 23.31 14.70 9.41 5.94 3.73 23.31 18.20 14.70 10.51 7.90 27.78 17.98 30.66 152.61 28.83 106.87 72.47 23.36 17.73 5.91 14.58 23.36 28.13 7.74 10.31 9.39 28.13 9.12 9.39 18.46 56.49 7.74 178.64 | 40.000 61.600 56.700 27.500 80.000 120.000 128.000 130.400 175.000 240.000 224.000 28.000 41.600 19.800 87.500 12.000 18.900 45.000 25.000 34.625 1.900 2.975 4.725 6.500 10.800 17.600 28.000 6.400 8.750 12.000 18.900 25.000 40.000 8.750 11.200 12.000 16.800 18.750 9.600 22.050 12.600 2.850 3.840 1.450 4.500 8.750 22.400 14.000 17.600 8.750 14.000 45.000 33.600 37.800 14.000 10.800 12.600 11.025 7.500 45.000 0.750 |
| --- | --- | --- | --- |

Продолжение табл. 1

| ТНЗ-40 ТС-180 ТС-320 ТС-560 ТС-750 ТСМ-320 ТСМА-30 ТСМА-40 ТСМА-50 ТСМА-63 ТСМА-20 TTU-200 TTU-315 TTU-400 TTU-250 TTU-630 ТР-160 ТР-250 ТР-315 TON-200 TON-160 TE-315 HT-200 TZ-200 UTI-200 | 58.57 10.21 5.28 2.60 1.72 5.28 122.50 82.69 52.92 36.11 192.94 9.37 5.44 3.79 6.53 2.08 12.77 6.53 6.06 10.64 10.94 6.06 9.37 10.65 10.47 | 109.33 32.10 18.20 10.51 7.90 14.58 160.77 92.45 109.12 69.98 233.88 27.67 18.46 11.81 18.74 9.58 28.25 18.74 19.38 27.21 31.94 19.38 27.67 26.61 25.49 | 1.200 7.200 11.200 16.800 18.750 17.600 2.700 2.800 4.000 1.764 1.600 3.000 3.465 8.400 5.750 12.600 3.840 5.750 17.640 11.400 4.160 17.640 11.400 11.600 11.600 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 2

Усредненные расчетные данные воздушных линий и кабелей

| Марка провода (кабеля) | Номинальное напряжение Uном, кВ | Удельное активное сопротивление R0, Ом/км | Удельное реактивное сопротивление X0, Ом/км | Допустимый ток Iдоп, А | Емкостный ток Iс, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М-6 М-10 М-16 М-25 М-35 М-50 М-70 М-95 М-120 М-150 М-185 А-16 А-25 А-35 А-50 А-70 А-95 А-120 А-150 А-185 АС-16 АС-25 АС-35 АС-50 | 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 | 3.060 1.790 1.130 0.720 0.515 0.361 0.267 0.191 0.154 0.122 0.099 1.960 1.165 0.850 0.588 0.420 0.315 0.251 0.198 0.161 1.960 1.176 0.790 0.603 | 0.397 0.381 0.358 0.345 0.336 0.325 0.309 0.300 0.292 0.287 0.280 0.377 0.377 0.366 0.355 0.345 0.334 0.327 0.319 0.311 0.400 0.377 0.366 0.355 | 70 95 110 180 220 270 340 415 485 570 650 105 130 175 210 265 330 380 445 510 105 130 175 210 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 |

Продолжение табл. 2

| АС-70 АС-95 АС-120 АС-150 АС-185 АС-240 АС-70 АС-95 АС-120 АС-150 АС-185 АС-240 АС-300 АС-400 АС-95 ПСО-4 ПСО-5 АН-16 АН-25 АН-35 АН-50 АН-70 АН-95 АН-120 АН-150 АН-185 АЖ-16 АЖ-25 АЖ-35 АЖ-50 АЖ-70 АЖ-95 АЖ-120 АЖ-150 АЖ-185 ПС-25 ПС-35 ПС-50 ПС-70 ПС-95 ИСТОЧНИК ОСБ-70 ОСБ-95 ОСБ-120 ОСБ-150 ОСБ-185 ОСБ-240 АОСБ-70 АОСБ-95 АОСБ-120 АОСБ-150 ЦСП-150 ШИНЫ СБ-16 СБ-25 СБ-35 СБ-50 СБ-70 СБ-95 СБ-120 СБ-150 | 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 110.00 110.00 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 0.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 0.00 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 | 0.429 0.306 0.249 0.199 0.157 0.124 0.429 0.306 0.249 0.199 0.157 0.124 0.105 0.078 0.065 17.30 11.00 1.950 1.236 0.902 0.624 0.434 0.326 0.266 0.211 0.171 2.113 1.340 0.978 0.676 0.475 0.353 0.288 0.229 0.185 6.850 5.200 3.700 2.330 1.870 0.000 0.265 0.189 0.149 0.142 0.097 0.077 0.447 0.329 0.261 0.208 0.206 0.000 1.150 0.740 0.520 0.370 0.260 0.194 0.153 0.122 | 0.345 0.334 0.327 0.319 0.311 0.369 0.345 0.334 0.327 0.319 0.311 0.369 0.399 0.391 0.366 13.66 5.600 0.391 0.377 0.366 0.355 0.345 0.334 0.327 0.319 0.311 0.391 0.377 0.366 0.355 0.345 0.334 0.327 0.319 0.311 2.430 2.070 1.490 1.130 0.740 0.000 0.137 0.083 0.081 0.079 0.077 0.075 0.137 0.126 0.120 0.116 0.079 0.000 0.113 0.099 0.095 0.090 0.086 0.083 0.081 0.079 | 265 330 380 445 510 610 265 330 380 445 510 610 690 835 975 15 20 105 130 175 210 270 330 380 445 510 105 130 175 210 265 330 380 445 510 100 100 90 125 150 0 180 230 260 510 600 650 140 175 200 220 355 0 75 90 115 140 165 205 240 275 | 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.000 0.000 0.000 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.000 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.000 3.700 4.100 4.400 4.800 5.200 6.300 3.700 4.100 4.400 4.800 1.430 0.000 0.520 0.620 0.690 0.770 0.900 1.000 1.100 1.300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение табл. 2

| СБ-185 СБ-240 АСБ-16 АСБ-25 АСБ-35 АСБ-50 АСБ-70 АСБ-95 АСБ-120 АСБ-150 АСБ-185 АСБ-240 Ж-4 Ж-5 Ж-6 Ж-35 А-35 А-50 АС-50 ПС-25 ПС-35 ПС-50 АС-150 АС-120 ААШВ-25 ААШВ-35 ААШВ-50 ААШВ-70 ААШВ-95 ААШВ-120 ААШВ-150 ААШВ-185 АСБ-16 АСБ-25 АСБ-35 АСБ-50 АСБ-70 АСБ-95 АСБ-120 АСБ-150 ОСБ-16 ОСБ-25 ОСБ-35 ОСБ-50 ОСБ-70 ОСБ-95 ОСБ-120 ОСБ-150 АС-35 АС-50 АС-185 АЖ-150 АС-150 АС-120 АС-35 А-70 АС-70 М-50 | 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 35.00 110.00 35.00 110.00 110.00 35.00 6.30 110.00 35.00 | 0.099 0.077 1.940 1.240 0.890 0.588 0.420 0.310 0.245 0.196 0.159 0.122 15.20 11.50 8.700 4.670 0.850 0.588 0.603 6.850 5.200 3.700 0.198 0.249 1.240 0.890 0.620 0.443 0.326 0.258 0.206 0.187 1.980 1.280 0.920 0.640 0.460 0.340 0.270 0.210 1.200 0.740 0.540 0.390 0.280 0.200 0.158 0.123 0.790 0.603 0.157 0.229 0.249 0.249 0.790 0.420 0.245 0.390 | 0.077 0.075 0.133 0.099 0.095 0.090 0.086 0.083 0.081 0.079 0.077 0.075 13.10 9.000 5.000 2.770 0.366 0.355 0.355 2.430 2.070 1.490 0.319 0.327 0.099 0.095 0.090 0.086 0.083 0.081 0.079 0.077 0.133 0.099 0.095 0.090 0.086 0.083 0.081 0.079 0.113 0.099 0.095 0.090 0.086 0.083 0.081 0.079 0.366 0.355 0.311 0.319 0.327 0.327 0.366 0.345 0.327 0.444 | 310 315 95 120 150 180 215 265 310 355 400 460 30 35 40 75 175 210 210 100 100 90 445 380 90 110 140 165 205 240 275 310 70 95 120 140 175 210 240 275 90 125 155 185 225 270 310 355 175 210 510 445 380 380 175 265 450 270 | 1.400 1.600 0.520 0.620 0.690 0.770 0.900 1.000 1.100 1.300 1.400 1.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.520 0.620 0.690 0.770 0.900 1.000 1.100 1.300 0.520 0.620 0.690 0.770 0.900 1.000 1.100 1.300 0.025 0.025 0.110 0.025 0.110 0.025 0.025 0.025 0.025 0.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3

Коэффициенты мощности трансформаторных пунктов напряжением 10 / 0,4  кВ

| Трансформаторные подстанции | Коэффициенты мощности, cos  и tg  в максимум нагрузки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дневной |  | вечерний |  |
|  | cos  | tg  | cos  | tg  |
| Трансформаторные пункты напряжени-ем 10/0,4 кВ с на-грузкой: производственной, коммунально-бытов., смешанной | 0,7 0,9 0,8 | 1,02 0,48 0,75 | 0,75 0,92 0,83 | 0,88 0,43 0,67 |

Таблица 4

Зависимость годового числа часов использования максимума от расчетной нагрузки

| Расчетная нагрузка, кВт | Число часов использования максимума Тм для нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | коммунально-бытовой | производственной | смешанной |
| менее 10 10….20 20….50 50….100 100….250 более 250 | 900 1200 1600 2000 2350 2600 | 1100 1500 2000 2500 2700 2800 | 1300 1700 2200 2800 3200 3400 |

## Литература

- Фурсанов М. И. Методология и практика расчетов потерь электроэнергии в электрических сетях энергосистем. — Мн.: Тэхналогiя, 2000. — 247 с.

- Фурсанов М. И. Алгоритмы и программы для оценки режимов, нормирования и снижения технологического расхода энергии в разомкнутых электрических сетях. Учебно-метод. пособие. Мн.: БГПА, 1995. — 178 с.

- Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах. / Под ред  А. В. Петрова — М.: Высш. школа, 1984.

- Дембовский Л. М., Ковальков А. Т. Основы диалоговых режимов работы на малых ЭВМ: Учеб. Пособие, Мн.: БПИ, 1988.

- Брич. З. С. и др. Фортран 77 для ПЭВМ ЕС: Справ. изд. / З. С. Брич, Д. В. Капилевич, Н. А. Клецкова — М.: Финансы и статистика, 1991. — 288 с.: ил.

- Соловьев П. В. Fortran для персонального компьютера. — М.: Арист, 1991 г. — 223 с.

- Вальвачев А. H., Крисевич В. С. Программирование на языке ПАСКАЛЬ для персональных ЭВМ ЕС; справочное пособие. — Мн.: Выш. шк., 1989.

- Офицеров Д. В., Старых В. А. Программирование в интегрированной среде Турбо-Паскаль: Справ. пособие. — Мн.: Беларусь, 1992. — 240 с.

- Офицеров Д. В., Долгий А. В., Старых В. А. Программирование на персональных ЭВМ. / Под. ред. Д. В. Офицерова, М.: Высш. школа, 1993. — 248 с.

- Климов Ю. С., Касаткин А. И., Мороз С. М. Программирование в среде Turbo Pascal 6.0: Справ. пособие. — Мн.: Выш. шк., 1992. — 158 с.

- Шилд Г. Программирование на Borland C++ для профессионалов / Перев. с англ. А. И. Панасюка, А. Н. Филимонова; Худож. обл. М. В. Драко. — Мн.: ООО «Попурри», 1998. — 800 с.: ил.

- Страуструп Б. Язык программирования С++, спец. изд. / Пер. с англ. — М.; СПб.: «Издательство БИНОМ» — «Невский Диалект», 2002 г. — 1099 с.: ил.

- Мейн М., Савитч У. Структуры данных и другие объекты в С++, 2-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — 832 с.: ил.

- Блок В. М. Электрические системы и сети: Учеб. пособие для электроэнергет. спец. вузов. — М.: Высш. школа, 1986.

- Будзко И. А., Зуль Н. М. Электроснабжение сельского хозяйства. — М.: Агропромиздат, 1990.

- Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. — М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1981. — 718 с., ил.

Содержание

Введение	3

1. Постановка задачи	3

2. Основные теоретические сведения	3

3. Исходная информация	9

4. Рекомендации по выполнению работы	10

5. Основные этапы выполнения работы	10

6. Оформление расчетно-пояснительной записки	31

7. Защита курсовой работы	31

Приложение 1.	32

Приложение 2	34

Литература	42

Учебное издание

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

По курсовой работе по дисциплине

“ИНФОРМАТИКА”

Для студентов специальности 1-43 01 02

“Электроэнергетические системы и сети”

Составитель ФУРСАНОВ Михаил Иванович

Подписано в печать 30.03.93

Формат 6084 /16. Бумага тип. № 2. Офсет. печать.

Усл. печ. л. 1,6. Уч.– изд. л. 1,3. Тир .230 .Зак. 67.

Белорусский национальный технический университет.

Отпечатано на ротапринте БНТУ. 220013, Минск, пр. Ф . Скорины, 65.